# SAUTER viaSens®181: Luftqualitätssensor (VOC)

## Anwendungsbereich

Erfassung der Luftqualität zur energieeffizienten Regelung des Raumklimas.

## Leistungsmerkmale

- Sensor zur Messung der Raumluftqualität für die bedarfsgerechte Lüftung (zum Bsp. Tabakrauch, Küchendunst, Ausdünstungen von Menschen oder Ausgasen von Materialien wie Möbel, Teppiche, Kleber, usw)

- Sensor zur Regelung des Raumklimas in Verbindung mit Raumautomationssystemen

- Messung der Luftqualität; Belastung durch VOC in Anlehnung an VDMA 24772

- Schnelle Ansprechzeit und hohe Genauigkeit

- Ab Werk kalibriert und sofort einsetzbar

- Automatische, kontinuierliche Driftkompensation der Alterung und der saisonalen Einflüsse

- Geringer Energiebedarf der Lüftungsanlage während der Aufwärmzeit des Sensors

- Schnelle und einfache Übersicht der Luftqualität durch eine mehrfarbige LED

- Parametrierung mit der Software CASE Sensors

- Galvanische Trennung zwischen der Versorgungsspannung und dem Analogausgang

- Raumsensor in vielen Design- und Farbvarianten

- Geräteeinsatz passend in Rahmen mit Ausschnitt 55 × 55 mm

## Technische Daten

Allgemein

| Speisespannung (SELV): | 24 V~, 24 V= |
| --- | --- |
| Analogausgang: | 0…10 V |
| Anschlussklemmen: | Steckbare Schraubklemme für Leiterquerschnitte bis max. 1,5 mm2 |
| Masse B x H x T: | 59,7 x 59,7 x 53 mm |
| VOC (Volatile Organic Compounds) |  |
| Messbereich: | 0…100 %IAQ |
| Genauigkeit: | ± 20 % |
| Zeitkonstante: | < 60 s |
| Aufwärmzeit: | 30 Min. |

Zubehör

| 0940240***: | Rahmen, Befestigungsplatten und Adapter für Fremdrahmen und Aufputz Montage |
| --- | --- |
| 0300360001 | CASE Sensors USB-Anschlussset, inkl. Software |

Hersteller:			SAUTER

Fabrikat:			EGQ181SF203