# SAUTER viaSens®181 : sonde de qualité d'air (COV)

## Domaine d'application

Mesure de la qualité de l'air pour une régulation efficace en énergie du climat ambiant.

## Caractéristiques

- Sonde de mesure de la qualité de l'air ambiant pour une ventilation adaptée aux besoins (par ex., fumée de tabac, odeurs de cuisine, émanations corporelles, émanations en provenance des matériaux comme les meubles, les tapis, la colle, etc.)

- Sonde de régulation du climat ambiant en association avec des systèmes d'automatisation de locaux

- Mesure de la qualité de l'air (pollution par COV) conformément à VDMA 24772

- Temps de réponse rapide et haute précision

- Calibrée d'usine et utilisable immédiatement

- Compensation automatique et continue de la dérive due au vieillissement et aux influences saisonnières

- Faible besoin d'énergie de l'installation de ventilation pendant le préchauffage de la sonde

- Aperçu simple et rapide de la qualité de l'air grâce à une LED multicolore

- Paramétrage grâce au logiciel CASE Sensors

- Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et la sortie analogique

- Sonde d'ambiance disponible dans de nombreux designs et coloris différents

- Pièce d'insertion adaptée au cadre avec ouverture de 55 × 55 mm

## Caractéristiques techniques

Généralités

| Tension d'alimentation (SELV) : | 24 V~, 24 V= |
| --- | --- |
| Sortie analogique : | 0...10 V |
| Bornes de raccordement : | Borne à vis enfichable pour sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm2 maximum |
| Dimensions l x h x p : | 59,7 x 59,7 x 53 mm |
| COV (composé organique volatil) |  |
| Plage de mesure : | 0…100 % IAQ |
| Précision : | ± 20 % |
| Constante de temps : | < 60 s |
| Temps de préchauffage : | 30 min. |

Accessoires

| 0940240*** | Cadre, plaques de fixation et adaptateur pour cadres d'autres fabricants et montage apparent |
| --- | --- |
| 0300360001 | Kit de connexion USB CASE Sensors, logiciel inclus |

Fabricant :			SAUTER

Produit :			EGQ181SF203