# Servomoteur : SAUTER vialoq AVM 1000

Produit :   AVM321F112

## Domaine d'application

Dans les installations de ventilation et de climatisation pour l'actionnement de vannes 2 et 3 voies issues des séries  VUD, VUE, VUN, BUD, BUE, BUN jusqu’à DN 50. Pour régulateurs avec sortie de commutation (commande à 2 ou 3 points).

## Caractéristiques

- Servomoteur avec accouplement servomoteur-vanne (fermeture rapide) sans outil.

- Faible consommation énergétique

- Manivelle pour réglage manuel externe avec coupure du moteur.

- Le raccordement électrique s'effectue via des bornes à vis enfichables d'1,5 mm² max.

- Engrenage silencieux et coupure électrique du moteur par détection de force.

## Caractéristiques techniques

Généralités

| Tension d'alimentation : | 24 V~/= |
| --- | --- |
| Poussée : | 1000 N |
| Course : | 8 mm |
| Temps de positionnement au choix : | 12 ou 6 s / mm |
| Entrées : | 2 ou 3 points |
| Bruit en marche : | < 30 dB(A) |
| Module de raccordement : | Borne à vis enfichable pour sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm2 maximum |
| Dimensions l x h x p : | 160 x 187 x 88 mm |

Puissance absorbée

| En service : | < 2,0 W < 3,0 VA |
| --- | --- |
| À l'arrêt : | < 0,3 W |

Conditions ambiantes admissibles

| Température de service : | -10…55 °C |
| --- | --- |
| Température de stockage et de transport : | -40…80 °C |
| Humidité : | 5…85 % HR |
| Indice de protection : | IP 54 |

Accessoires

| 0372336180 | Adaptateur de température pour température de fluide > 100°C … 150°C |
| --- | --- |
| 0372336240 | Adaptateur de température pour température de fluide > 130°C … 200°C |
| 0510600001 | Module de câble, 1,2 m, 3 fils, PVC |
| 0510600002 | Module de câble, 1,2 m, 3 fils, sans halogène |
| 0510600003 | Module de câble, 1,2 m, 6 fils, PVC |
| 0510600004 | Module de câble, 1,2 m, 6 fils, sans halogène |
| 0510600005 | Module de câble, 5 m, 3 fils, PVC |
| 0510600006 | Module de câble, 5 m, 3 fils, sans halogène |
| 0510600007 | Module de câble, 5 m, 6 fils, PVC |
| 0510600008 | Module de câble, 5 m, 6 fils, sans halogène |
| 0510240012 | Set de montage V6... / B6... course de 20 mm max. |
| 0510390006 | Adaptations pour vannes Siemens Pour course jusqu'à 20 mm et diamètre de broche 10 mm |
| 0510390013 | Adaptations pour vannes Siemens Pour course jusqu'à 20 mm et diamètre de broche 14 mm |
| 0510390007 | Adaptations pour vannes JCI |
| 0510390008 | Adaptations pour vannes Honeywell |
| 0510390009 | Adaptations pour vannes LDM |
| 0510390010 | Adaptations pour ITT-Draeger |
| 0510390012 | Adaptations pour vannes Belimo |

Fabricant : Fr. Sauter AG, Bâle