# Servomoteur : SAUTER vialoq AVM 1000 Retrofit

Produit :   AVM322F120R

## Domaine d'application

Dans les installations de ventilation et de climatisation pour l'actionnement de vannes 2 et 3 voies issues des séries V6*, VQD, VQE, VUG, VUP, VUS, B6*, BQD, BQE, BUG, BUS, de même pour vannes de Siemens, JCI, Honeywell, LDM, ITT-Träger, Belimo, Frese.

Pour régulateurs avec sortie de commutation (commande à 2 ou 3 points).

## Caractéristiques

- Servomoteur avec accouplement servomoteur-vanne (fermeture rapide).

- Faible consommation énergétique

- Manivelle pour réglage manuel externe avec coupure du moteur.

- Le raccordement électrique s'effectue via des bornes à vis enfichables d'1,5 mm² max.

- Engrenage silencieux et coupure électrique du moteur par détection de force.

## Caractéristiques techniques

Généralités

| Tension d'alimentation : | 230 V~ |
| --- | --- |
| Poussée : | 1000 N |
| Course : | 20 mm |
| Temps de positionnement au choix : | 6 ou 12 s / mm |
| Entrées : | 2 ou 3 points |
| Bruit en marche : | < 30 dB(A) |
| Module de raccordement : | Borne à vis enfichable pour sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm2 maximum |
| Dimensions l x h x p : | 160 x 187 x 88 mm |

Puissance absorbée

| En service : | < 2,4 W < 4,0 VA |
| --- | --- |
| À l'arrêt : | < 0,35 W |

Conditions ambiantes admissibles

| Température de service : | -10…55 °C |
| --- | --- |
| Température de stockage et de transport : | -40…80 °C |
| Humidité : | 5…85 % HR |
| Indice de protection : | IP 54 |

Accessoires

| 0510600001 | Module de câble, 1,2 m, 3 fils, PVC |
| --- | --- |
| 0510600002 | Module de câble, 1,2 m, 3 fils, sans halogène |
| 0510600003 | Module de câble, 1,2 m, 6 fils, PVC |
| 0510600004 | Module de câble, 1,2 m, 6 fils, sans halogène |
| 0510600005 | Module de câble, 5 m, 3 fils, PVC |
| 0510600006 | Module de câble, 5 m, 3 fils, sans halogène |
| 0510600007 | Module de câble, 5 m, 6 fils, PVC |
| 0510600008 | Module de câble, 5 m, 6 fils, sans halogène |
| 0510390020 | Adaptations pour les vannes SAUTER VUD/BUD DN 65…80 VUE/BUE DN 65…80 VUG/BUG DN 15…50, VUP DN 40 |
| 0510390021 | Adaptations pour vannes SAUTER V6/B6 Retrofit V6R/B6R DN 15…50, V6F/B6F DN 15…50, V6G/B6G DN 15…50, V6S/B6S DN 15…50 |
| 0510390022 | Adaptations pour les vannes Siemens VVF21 DN 25…80, VXF21 DN 25…80, VVF31 DN 15…80, VXF31 DN 15…80, VVF40 DN 15…80, VXF40 DN 15…80, VVF41 DN 50 |
| 0510390023 | Adaptations pour les vannes JCI VBD-4xx4 DN 15 ... 40, VBD-4xx8 DN 15 ... 40, VBF-2xx4, VBF2xx8, VBB-2xxx, VG82xx, VG84xx, VG88xx VG89xx |
| 0510390024 | Adaptations pour les vannes Honeywell V5025A DN 15... 80, V5049A ou B DN 15...65, V5049B DN 15...65, V5050A DN 15 ...80, V5095A DN 15...80 |
| 0510390025 | Adaptations pour les vannes LDM RV113 R/M DN 15…80 |
| 0510390026 | Adaptations pour les vannes ITT-Dräger PSVF DN 15...32, PSVD DN 15...32, SVF DN 15...32, SVD DN 15...32 |
| 0510390027 | Adaptations pour les vannes Belimo H6…R DN 15...65, H7...R DN 15...65, H4…B DN 15...50, H5...B DN 15...50, H6…N DN 15...65, H7…N DN 15...65 |
| 0510390028 | Adaptations pour les vannes Frese Optima Compact DN 50…80 |

Fabricant : Fr. Sauter AG, Bâle