# Ventilabtrieb: SAUTER vialoq AVM 1000 Retrofit

Fabrikat:   AVM322F122R

## Anwendungsbereich

In Lüftungs- Klimaanlagen zum Betätigen von 2- und 3-Weg-Ventilen der Typenreihen V6*, VQD, VQE, VUG, VUP, VUS, B6*, BQD, BQE, BUG, BUS, sowie für Ventile von Siemens, JCI, Honeywell, LDM, ITT-Träger, Belimo, Frese.

Für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder 3-Punkt-Steuerung).

## Leistungsmerkmale

- Ventilantrieb mit patentierter Antrieb-Ventil-Kupplung (Schnellverschluss).

- Geringer Energieverbrauch

- Handkurbel für externe Handverstellung mit Motorausschaltung.

- Der elektrische Anschluss erfolgt übersteckbare Schraubklemmen bis 1,5 mm².

- Mit geräuscharmem Getriebe und elektrischer, kraftabhängiger Motorabschaltung.

## Technische Daten

Allgemein

| Speisespannung: | 24 V~/= |
| --- | --- |
| Schubkraft: | 1000 N |
| Hub: | 20 mm |
| Stellzeit wählbar: | 6 oder 12 s / mm |
| Eingänge: | 2 - Punkt oder 3 - Punkt |
| Laufgeräusche: | < 30 dB(A) |
| Anschlussmodul: | Steckbare Schraubklemme für Leiterquerschnitte bis max. 1,5 mm2 |
| Masse B x H x T: | 160 x 187 x 88 mm |

Leistungsaufnahme

| Im Betrieb: | < 2.0 W < 3.0 VA |
| --- | --- |
| Im Stillstand: | < 0.3 W |

Zulässige Umgebungsbedingungen

| Betriebstemperatur: | -10…55 °C |
| --- | --- |
| Lager- und Transporttemperatur: | -40…80 °C |
| Feuchtigkeit: | 5…85% rF |
| Schutzart: | IP 54 |

Zubehör

| 0510600001 | Kabelmodul, 1,2 m, 3-adrig, PVC |
| --- | --- |
| 0510600002 | Kabelmodul, 1,2 m, 3-adrig, Halogenfrei |
| 0510600003 | Kabelmodul, 1,2 m, 6-adrig, PVC |
| 0510600004 | Kabelmodul, 1,2 m, 6-adrig, Halogenfrei |
| 0510600005 | Kabelmodul, 5 m, 3-adrig, PVC |
| 0510600006 | Kabelmodul, 5 m, 3-adrig, Halogenfrei |
| 0510600007 | Kabelmodul, 5 m, 6-adrig, PVC |
| 0510600008 | Kabelmodul, 5 m, 6-adrig, Halogenfrei |
| 0510390020 | Adapterset SAUTER Ventile VUD/BUD DN 65…80 VUE/BUE DN 65…80 VUG/BUG DN 15…50, VUP DN 40 |
| 0510390021 | Adapterset SAUTER Ventile V6/B6 Retrofit V6R/B6R DN 15…50, V6F/B6F DN 15…50, V6G/B6G DN 15…50, V6S/B6S DN 15…50 |
| 0510390022 | Adapterset für Fremdventile Siemens VVF21 DN 25…80, VXF21 DN 25…80, VVF31 DN 15…80, VXF31 DN 15…80, VVF40 DN 15…80, VXF40 DN 15…80, VVF41 DN 50 |
| 0510390023 | Adapterset für Fremdventile JCI VBD-4xx4 DN 15 ... 40, VBD-4xx8 DN 15 ... 40, VBF-2xx4, VBF2xx8, VBB-2xxx, VG82xx, VG84xx, VG88xx VG89xx |
| 0510390024 | Adapterset für Fremdventile Honeywell V5025A DN 15... 80, V5049A oder B DN 15...65, V5049B DN 15...65, V5050A DN 15 ...80, V5095A DN 15...80 |
| 0510390025 | Adapterset für Fremdventile LDM RV113 R/M DN 15…80 |
| 0510390026 | Adapterset zu ITT-Dräger PSVF DN 15...32, PSVD DN 15...32, SVF DN 15...32, SVD DN 15...32 |
| 0510390027 | Adapterset für Fremdventile Belimo H6…R DN 15...65, H7...R DN 15...65, H4…B DN 15...50, H5...B DN 15...50, H6…N DN 15...65, H7…N DN 15...65 |
| 0510390028 | Adapterset für Fremdventile Frese Optima Compact DN 50…80 |

Hersteller:	Fr. SAUTER AG, Basel